## Plan Inspección y Ensayos
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE)
CONTROL DOCUMENTAL
|  |  | REFORMAS Y REMODELACIONES | [6 empty] | Código |  | RYR-CA-001
|  |  | DISEÑAMOS, RENOVAMOS Y CONSTRUIMOS ESPACIOS QUE INSPIRAN. | [6 empty] | Versión |  | 1
[10 empty] | Fecha de Emisión |  | 09/10/2026
[10 empty] | Página |  | 1 de 1
Qué se controla, con qué criterio, cómo, cuándo y quién · Control de calidad en obra
1. DATOS GENERALES
Proyecto / Obra |  |  |  |  | Contrato N° |  | Ubicación
Contratista / Empresa |  |  |  |  | Responsable de calidad |  |  |  | Interventoría
Fecha de elaboración |  |  | Versión del plan |  | Fecha de aprobación |  | Aprobado por
2. ACTIVIDADES Y PUNTOS DE CONTROL
No. | Actividad o proceso | Característica a controlar | Criterio de aceptación | Norma o especificación | Método de inspección o ensayo | Frecuencia | Tipo de punto | Responsable | Registro asociado | Participa interventoría | Estado | Observaciones
1 | Excavaciones y rellenos | Nivel de fondo, ancho y compactación por capas | Según diseño y estudio de suelos del proyecto | NSR-10 Título H; INV E-142 (Proctor modificado) | Topografía y densidad en sitio (cono de arena u otro) | Por cada capa compactada | Retención | Ingeniero de calidad | RYR-CA-007
2 | Acero de refuerzo - recepción | Diámetro, peso, marcación y certificado del fabricante | Barra corrugada de la calidad exigida en planos | NTC 2289 / NTC 248; NSR-10 C.3.5 | Revisión del certificado, medición y pesaje | Cada lote recibido | Registro | Almacenista / calidad | RYR-CA-004
3 | Acero de refuerzo - armado | Despiece, diámetros, traslapos, ganchos, separación y recubrimientos | Planos estructurales y especificaciones | NSR-10 Título C (C.7) | Inspección visual y medición con flexómetro | Antes de cada vaciado | Retención | Ingeniero de calidad | RYR-CA-008
4 | Formaleta y encofrado | Dimensiones, niveles, plomos, estabilidad, limpieza y desencofrante | Planos y tolerancias del proyecto | NSR-10 C.6 | Medición con nivel, plomada y flexómetro | Antes de cada vaciado | Retención | Ingeniero de calidad | RYR-CA-009
5 | Concreto fresco (vaciado) | Asentamiento, temperatura, tiempo de transporte y toma de cilindros | Diseño de mezcla aprobado y remisión del proveedor | NTC 396; NTC 550; NSR-10 C.5 | Ensayos en obra con laboratorio o inspector | Cada vaciado (y según muestreo de la norma) | Testigo | Ingeniero de calidad | RYR-CA-010
6 | Concreto endurecido | Resistencia a la compresión (7, 14 y 28 días) | Resistencia f'c de diseño | NTC 673; NSR-10 C.5.6 | Ensayo de cilindros en laboratorio | Según muestreo | Registro | Laboratorio / calidad | RYR-CA-011
7 | Mampostería | Alineación, plomo, nivel, juntas, refuerzo y trabas | Planos arquitectónicos y estructurales | NSR-10 Título D; NTC 4205 | Inspección visual y medición | Por muro o paño terminado | Registro | Ingeniero de calidad | RYR-CA-012
8 | Pañetes y estucos | Plomo, planitud, adherencia y fisuras | Especificaciones del proyecto | Especificaciones técnicas | Regla, plomada y prueba de golpe (sonido hueco) | Por zona terminada | Registro | Ingeniero de calidad | RYR-CA-012
9 | Pisos y enchapes | Nivel, pendientes, alineación, juntas y adherencia | Planos y especificaciones | Especificaciones técnicas | Nivel, regla y prueba de golpe (sonido hueco) | Por zona terminada | Registro | Ingeniero de calidad | RYR-CA-012
10 | Impermeabilización | Aplicación completa, traslapos y prueba de estanqueidad | Ficha técnica del fabricante | Especificaciones del proyecto | Prueba de empozamiento | Por cada área impermeabilizada | Retención | Ingeniero de calidad | RYR-CA-012
11 | Instalaciones hidrosanitarias | Pendientes, uniones, fugas y funcionamiento | Planos hidrosanitarios | Código colombiano de fontanería (NTC 1500) | Prueba de presión / estanqueidad | Por red, antes de cubrir | Retención | Ingeniero de calidad | RYR-CA-012
12 | Instalaciones eléctricas | Continuidad, aislamiento, polarización y protecciones | Planos eléctricos | RETIE | Medición con equipo y revisión de tableros | Por circuito, antes de cubrir | Retención | Ingeniero de calidad | RYR-CA-012
13 | Carpintería y acabados finales | Ajuste, funcionamiento, pintura y limpieza | Especificaciones y muestras aprobadas | Especificaciones técnicas | Inspección visual y funcional | Por espacio terminado | Registro | Ingeniero de calidad | RYR-CA-014
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3. CÓMO LEER EL PLAN
RETENCIÓN: no se continúa con la siguiente actividad hasta tener la aprobación del control de calidad (y de la interventoría si participa). TESTIGO: la interventoría puede presenciar la inspección o el ensayo, avisándole con anticipación. REGISTRO: basta con verificar el registro diligenciado.
Las normas y frecuencias de las filas ya escritas son una guía inicial: se ajustan a las especificaciones, los diseños y los requisitos de la interventoría de cada proyecto.
4. FIRMAS
ELABORÓ — INSPECTOR / INGENIERO DE CALIDAD |  |  |  |  | REVISÓ — RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | APROBÓ — INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN
Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
REV. 09/10/2026